###### AUTONOMICZNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU ADR-20N

Certyfikat CNBOP nr 1918/2005

Przeznaczenie:
Autonomiczna (domowa) czujka dymu ADR-20 N jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.
Pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach - mieszkaniach, domach (w piwnicach, garażach, na strychach itp.). Może pracować samodzielnie a także w sieci kilku czujek połączonych ze sobą.
Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

Zasada działania:
Czujka ADR-20 N jest czujką optyczną dymu typu rozproszeniowego. Działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki dymu (aerozolu) w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik - diodę elektroluminescencyjną, póki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie kierując je na odbiornik. Po przekroczeniu określonej wartości progowej, układ elektroniczny czujki włącza sygnalizację akustyczną i optyczną w czujce.

Funkcjonalność:
Czujka jest zasilana z wymiennej 9 V baterii 6F22 (najlepiej alkalicznej), która powinna wystarczyć na minimum 1 rok pracy. Jest wyposażona w przełącznik umożliwiający sprawdzenie jej poprawnego działania. Czujki można łączyć ze sobą (dwużyłowym kablem), tworząc sieć czujek w chronionym obiekcie, wówczas wykrycie zagrożenia pożarowego przez jedną czujkę, powoduje uruchomienie sygnalizacji akustycznej w pozostałych czujkach. Czujka może znajdować się w następujących stanach:
  - dozorowania - rozbłyski diody co ok. 40 s potwierdzają jej poprawną pracę;
  - alarmowania - sygnalizuje rozbłyskami diody i modulowanym sygnałem akustycznym;
  - powtarzania alarmowania innej czujki - modulowanym sygnałem akustycznym;
  - uszkodzenia - krótkotrwałym co 40 s sygnałem akustycznym bez błysku diody;
  - konieczności wymiany baterii - krótkotrwałym co 40 s sygnałem akustycznym i rozbłyskiem diody.
Wciśnięcie przycisku testowania uruchamia sygnalizację optyczną i akustyczną jak dla stanu alarmu pożarowego. W przypadku zabrudzenia się komory pomiarowej czujki, co może nastąpić w wyniku długotrwałej eksploatacji w niesprzyjających warunkach, można w prosty sposób oczyścić komorę lub zastąpić ją nową.

Instalowanie:
Czujki można instalować we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych pożarem, zwłaszcza w kuchniach, przedpokojach, klatkach schodowych, garażach, itp. Maks. powierzchnia chroniona przez pojedynczą czujkę wynosi od 60 do 80 m2. Należy je instalować na suficie, na środku pomieszczenia a jeżeli nie jest to możliwe, należy zapewnić min. 20 cm wolnej przestrzeni od ścian i przedmiotów, mogących utrudnić swobodny przepływ powietrza. Czujki nie powinny być instalowane w pobliżu wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych, grzejników, kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania pary wodnej.

Uwaga:
Warunkiem skutecznego alarmowania czujki jest możliwość usłyszenia jej sygnalizacji przez domowników.

Dane techniczne:

| Zasilanie |  | bateria 9V 6F22 |
| --- | --- | --- |
| Min. napięcie pracy |  | 7 V |
| Prąd dozorowania |  | 10 A |
| Czułość na aerozol testowy |  | 0,15 - 0,30 dB/m |
| Kolor obudowy czujki |  | biały |
| Zakres temperatur pracy |  | -5 °C - +55 °C |
| Wilgotność względna |  | do 95 % przy 40 °C |
| Wymiary czujki (z gniazdem) |  | Ø112 x 57 mm |
| Rozstaw otworów do mocowania |  | 72 mm |
| Masa |  | 0,125 kg |

# Text boxes

Projektowanie i instalacje systemów alarmowych:                            EREM PROJECT Robert Mróz

sygnalizacji pożarowej                                                                                              tel. 607 078 945

przeciw włamaniowych                                                                        Otwock ul. Napoleońska 18 A

kontroli dostępu                                                                                                   NIP: 532-103-44-13

Ceny:

Czujka – 150 zł / brutto

Montaż – 40 zł / brutto

Upusty przy zamówieniu 3 szt.

Wystawiamy faktury VAT